Техническое задание

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ИНТЕГРАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»

Проект REMIT в Кыргызстане

Консультационные услуги по подготовке технико-экономического обоснования, тендерной документации, сопровождению тендера и осуществлению технического надзора в ходе строительства высоковольтной линии электропередачи 220 кВ «Кристалл-Юлдуз» и модернизации подстанций 220 кВ «Кристалл» и «Торобаева».

Декабрь 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Техническое задание	1

СОЕДИНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ И ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ	1

Проект REMIT в Кыргызстане	1

Предпосылки	4

Цели задания	5

Задача 1 – Техническое обоснование	7

Реконструкция подстанций 220 кВ (Кристалл, Торобаева)	8

Новая линия электропередачи 220 кВ и 500 кВ	9

Расширение подстанции 500 кВ	10

Новая подстанция 500 кВ	11

График реализации проекта	13

Задание 2 — Тендерная документация	13

Общие	13

Технические условия Реконструкция подстанции	13

Технические условия на строительство новых и расширение существующих подстанций 500 кВ	15

Технические условия на линии электропередачи	16

ЗАДАЧА 3 — ПРОЦЕСС ЗАКУПОК	19

Объем работ	19

Окончательная доработка тендерной документации	19

Поддержка на этапе подготовки к тендеру	19

Прием и оценка тендерных предложений	19

Переговоры по контракту и его окончательная доработка	19

Поддержка после завершения закупок	20

Ожидаемые результаты	20

ЗАДАЧА 4 — Управление проектом и надзор за объектом	20

Управление проектом	20

Надзор за строительством	21

ЗАДАНИЕ 5 ОБУЧЕНИЕ	21

Состав команды, вознаграждение и результаты для ЗАДАНИЙ 1, 2, 3 и 5	22

Вознаграждение	22

Сроки выполнения результатов	22

Состав команды	23

Состав команды, вознаграждение и результаты для ЗАДАНИЯ 4	24

Вознаграждение	24

Состав команды Задача 4	25

Квалификация и подробные задачи ключевых экспертов	25

Требования к отчетности и график выполнения результатов	30

Кратких ежемесячных отчетов	34

Для квартальных отчетов	34

Для окончательных отчетов по контракту	34

Период	35

Оборудование и помещения	36

Приложение

- Приложение 1: Задача A: Техническая оценка модернизации подстанции «Кристалл» 220 кВ и связанной с ней линии «Кристалл-Юлдуз» 220 кВ.

Справочная информация

Система электропередачи Кыргызской Республики в основном основана на сети 500/220 кВ, которая составляет основу национальной энергосистемы и обеспечивает взаимосвязь с соседними энергосистемами. Однако большая часть этой инфраструктуры была построена в советское время и уже превысила свой расчетный срок службы. Сочетание стареющего основного оборудования, устаревших систем защиты и управления, а также снижения эксплуатационной надежности привело к (i) увеличению технических и коммерческих потерь; (ii) более частым отказам оборудования и незапланированным отключениям; и (iii) ограничениям в области интеграции возобновляемых источников энергии и трансграничного обмена электроэнергией. Кроме того, планируемый ввод в эксплуатацию Камбаратской гидроэлектростанции (ГЭС-1) потребует комплексного укрепления и расширения высоковольтной передающей сети (500/220/110 кВ). Для решения этих критически важных задач правительство Кыргызской Республики через Национальную электрическую сеть Кыргызстана (НЭСК) и Группу реализации проекта (ГРП) намерено реализовать при поддержке Всемирного банка Программу модернизации передающей сети, направленную на восстановление, укрепление и расширение ключевых объектов передачи электроэнергии 500 кВ и 220 кВ по всей стране. Приоритетные инвестиции в рамках этой программы включают следующие проекты:

- Приоритет 1

  - Строительство линии электропередачи 220 кВ «Кристалл–Юлдыз», соединяющей подстанцию «Кристалл» с границей Кыргызстана и Узбекистана;

  - Модернизация и реконструкция подстанции 220 кВ «Торобаева»;

  - Модернизация и реконструкция подстанции «Кристалл» 220 кВ;

- Приоритет 2

  - Строительство новой подстанции Бишкек 500 кВ;

  - Строительство линии электропередачи 500 кВ «Кемин–Бишкек–Фрунзе»; и

  - Расширение существующих подстанций «Кемин» и «Фрунзе» 500 кВ.

Для обеспечения эффективной подготовки и реализации данной инвестиционной программы ГРП стремится привлечь квалифицированную консалтинговую компанию для оказания технической поддержки, содействия в закупках и управлении проектом.

Цели задания

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) намерено привлечь консалтинговую компанию для оказания комплексных услуг по подготовке технико-экономического обоснования, тендерной документации, сопровождению тендера и осуществлению технического надзора в ходе строительства высоковольтной линии электропередачи 220 кВ «Кристалл-Юлдыз» и модернизации подстанций 220 кВ «Кристалл» и «Торобаева»  (далее именуемой «Консультант») для оказания поддержки существующей Группе реализации проекта (ГРП). Консультант будет оказывать содействие ГРП в обеспечении полного соответствия всех проектных мероприятий техническим спецификациям, проектным стандартам, договорным требованиям, а также графику и бюджету проекта.

Консультант будет играть центральную роль в обеспечении качества, контроле затрат и своевременном завершении всех работ, гарантируя, что проект будет выполнен в соответствии с международными передовыми практиками в области надзора за строительством и управления проектами.

Для выполнения задания требуется многодисциплинарная консультационная группа, состоящая из квалифицированных международных и национальных экспертов с подтвержденным опытом в области проектирования, строительства и надзора за высоковольтными подстанциями (220–500 кВ), воздушными линиями электропередачи (OHTL) и установками реакторов.

Основные обязанности консультанта будут включать:

- Задача 1 — Оценка осуществимости и предварительное проектирование: Проведение технико-экономического обоснования и предварительного проектирования для определенных инвестиций в 220 кВ и 500 кВ с подтверждением технической, экономической и экологической целесообразности.

- Задача 2 — Подготовка тендерной документации: Разработка полных пакетов тендерной документации, включая подробные технические спецификации, технические паспорта на все оборудование, проектные чертежи, ведомости объемов работ (BoQ) и критерии оценки, для инвестиционных проектов 220 кВ и 500 кВ.

- Задача 3 — Поддержка закупок: оказание помощи ГРП в процессе закупок компонентов 220 кВ, включая ответы на запросы о разъяснениях, поддержку оценки предложений, переговоры по контрактам и их окончательное оформление. (Примечание: компоненты 500 кВ исключены из данного объема работ).

- Задача 4 — Управление проектом и надзор: Оказание ГРП повседневной технической помощи в управлении проектом, надзоре за строительством, испытаниях и вводе в эксплуатацию инвестиций в 220 кВ для обеспечения соответствия требованиям к проектированию, качеству и безопасности .

- Задача 5. Поддержка обучения:  Обеспечение обучения ГРП и команды технического обслуживания НЭСК.

Объем услуг в рамках управления проектом и надзора будет включать, но не ограничиваться следующим:

- Технический надзор и обеспечение качества: Проверка и аудит детальных инженерных проектов, подготовленных подрядчиками EPC, с целью обеспечения полного соответствия требованиям контракта, техническим спецификациям и применимым стандартам МЭК.

- Надзор за строительством, монтажом, испытаниями и вводом в эксплуатацию всех компонентов проекта, обеспечение соблюдения проектных, экологических и безопасности стандартов.

- Поддержка управления проектом: оказание повседневной помощи ГРП в управлении проектом, планировании, координации подрядчиков и заинтересованных сторон, а также решении технических или договорных вопросов, связанных с.
Поддержка ГРП в применении инструментов и процедур управления проектами для укрепления институционального потенциала и обеспечения эффективного надзора за реализацией.

- Административное управление контрактами: Контроль за выполнением работ подрядчиками, управление корреспонденцией, оценка отклонений и претензий, а также обеспечение выполнения всех работ в рамках утвержденных затрат и сроков.

- Оказание помощи ГРП в толковании контрактов и разрешении споров по мере необходимости.

- Соблюдение экологических и социальных гарантий: контроль и мониторинг реализации планов экологического и социального управления (ESMP), планов по охране здоровья и безопасности, а также планов переселения (RAP), где это применимо, обеспечение соблюдения экологических и социальных стандартов Всемирного банка (ESS).

- Мониторинг, отчетность и документация: подготовка регулярных отчетов о ходе работ, технических и финансовых отчетов, включая ежемесячные, ежеквартальные и годовые обновления с кратким изложением статуса реализации, основных рисков и мер по их снижению.

- Создание и поддержание системы мониторинга эффективности проекта (PPMS) для отслеживания физического и финансового прогресса, ключевых показателей эффективности (KPI) и результатов проекта.

- Поддержка в области финансового управления: оказание помощи ГРП в выполнении задач по финансовому управлению, связанных с реализацией проекта, включая рассмотрение и подтверждение запросов подрядчиков на оплату, проверку выполненных работ и выдачу промежуточных и окончательных платежных сертификатов.

- Оказание поддержки ГРП в ведении точной бухгалтерской и финансовой документации по проекту в соответствии с требованиями Всемирного банка.

- Обучение ГРП и команды технического обслуживания НЭСК.

В целом, консалтинговая компания будет выступать в качестве инженера-заказчика, обеспечивая выполнение проекта в соответствии с самыми высокими техническими, экологическими и bezpečnostными стандартами, одновременно передавая знания и укрепляя ГРП, внутренний проектный менеджмент НЭСК и надзорные возможности.

В таблице ниже приведены сведения о состоянии подготовки каждого проекта и указан ожидаемый объем работ консультанта по данному контракту.

| Инвестиции | Приоритет | Подготовка FS Задание 1 | Подготовка тендерной документации Задание 2 | Поддержка закупок Задание 3 | Надзор Задача 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство линии электропередачи 220 кВ «Кристалл–Юлдуз», соединяющей подстанцию «Кристалл» с границей между Кыргызстаном и Узбекистаном; | 1 | Выполнено (приложение 1) | X | X | X |
| Модернизация и реконструкция подстанции «Кристалл» 220 кВ; | 1 | Выполнено (приложение 1) | X | X | X |
| Модернизация и реконструкция подстанции «Торобаева» 220 кВ; | 1 | X | X | X | X |
| Строительство новой подстанции 500 кВ в Бишкеке; | 2 | X | X |  |  |
| Строительство линии электропередачи 500 кВ Кемин–Бишкек–Фрунзе; и | 2 | X | X |  |  |
| Расширение существующих подстанций 500 кВ «Кемин» и «Фрунзе». | 2 | X | X |  |  |

Задача 1 – Технико-экономическое обоснование

Цель предварительного проектирования (технического обоснования) — определить технически обоснованные, экономически эффективные и экологически устойчивые решения для предлагаемых линий электропередачи и подстанций. В рамках исследования должны быть определены и рекомендованы оптимальные маршруты, конфигурации и схемы, обеспечивающие надежность, экономическую эффективность, устойчивость конструкции и минимальное воздействие на окружающую среду и общество (E&S).

В частности, консультант должен:

- Для линии электропередачи

  - Оптимизировать технические и экономические проекты путем оценки альтернативных маршрутов, схем и конфигураций с целью минимизации общей стоимости проекта, потерь при передаче и сложностей строительства, обеспечивая при этом соблюдение стандартов надежности и безопасности.

  - Минимизировать воздействие на окружающую среду и социальную сферу путем обхода уязвимых территорий, сокращения приобретения земельных участков и переселения населения, а также учета экологических и социальных факторов при принятии технических решений.

- Для подстанции

  - Определить оптимальную техническую концепцию и предварительный проект новой подстанции, обеспечивая надежность, экономическую эффективность и соответствие современным стандартам, а также подготовить ключевые параметры, концептуальные схемы и сметы для поддержки детального проектирования и подготовки тендерной документации.

  - Для работ по реконструкции предложить стратегии поэтапной реализации, чтобы минимизировать простои подстанции и обеспечить непрерывность работы во время строительства. Кроме того, в предварительном проектном исследовании должны быть определены оптимальные технические решения для нового оборудования в рамках реконструкции подстанции 220 кВ, обеспечивающие высокую надежность, низкую задержку, безопасность данных и ИТ, а также соответствие современным стандартам. Проект должен способствовать устойчивости, гибкости, расширяемости и совместимости с существующими системами, используя современные технологии передачи и управления для обеспечения надежной и перспективной эксплуатации подстанции.

Консультант в тесном сотрудничестве с Группой по реализации проекта (ГРП) должен провести посещения объектов для содействия подготовке технико-экономического обоснования. Эти посещения помогут обеспечить глубокое понимание существующих условий на объектах, будущих требований к системе и потенциальных проблем при реализации.

- Сбор данных и анализ нормативных требований: Консультант должен провести комплексный сбор данных, охватывающий:

  - документацию по существующей электрической системе;

  - Данные о нагрузке и прогнозы спроса;

  - Инвентаризацию оборудования и оценку его состояния;

  - наличие свободного пространства и ограничения на объекте.

Параллельно с этим консультант должен провести анализ нормативных требований, включая (i) применимые стандарты, кодексы и технические руководства и (ii) требования к разрешениям и одобрениям, имеющие отношение к предлагаемым работам.

Эти мероприятия станут основой для всех предварительных инженерных исследований и разработки функциональных технических спецификаций для предполагаемого оборудования и работ, что приведет к подготовке тендерной документации по проектированию, поставке и монтажу.

- Предварительный проект и технические спецификации

Консультант разработает предварительный проект, включая рассмотрение альтернативных технических решений, с учетом:

  - экологические и социальные аспекты строительных и демонтажных работ;

  - управление материалами и их утилизацию;

  - Соблюдение эксплуатационных требований и требований по техническому обслуживанию НЭСК.

Предварительный проект и технические спецификации должны обеспечивать полную и беспроблемную интеграцию предлагаемого проекта в передающую сеть НЭСК.

- Экономическая эффективность и стандартизация

Консультант должен определить ключевые вопросы, которые необходимо рассмотреть в ходе исследования, чтобы обеспечить техническую обоснованность и экономическую эффективность проекта, достичь минимальной совокупной стоимости жизненного цикла при соблюдении требуемых технических стандартов и стандартов надежности. Все подпроекты должны соответствовать единым техническим стандартам и принципам проектирования.

Консультант должен подготовить подробные и детализированные сметы расходов по каждому контракту, охватывающие все материалы, оборудование, строительные работы, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию, для содействия составлению бюджета и планированию закупок.

- Рекомендации по запасным частям

Консультант должен подготовить подробный перечень рекомендуемых запасных частей, который будет включен в тендерную документацию, с целью обеспечения надлежащей эксплуатационной надежности и ремонтопригодности установленных систем.

  - Реконструкция подстанции 220 кВ (Кристалл, Торобаева)

Основная цель задания заключается в подготовке полной и качественной тендерной документации для реконструкции подстанции 220 кВ в соответствии с применимыми правилами закупок Всемирного банка и техническими стандартами для высоковольтных подстанций.

Реконструкционные работы будут включать в себя замену или модернизацию основного первичного и вторичного оборудования, в том числе выключателей, разъединительных устройств, измерительных трансформаторов, шин, систем защиты и управления, систем SCADA и связи, а также вспомогательных служб. Все работы должны соответствовать действующим стандартам МЭК для обеспечения повышенной надежности, безопасности и эксплуатационных характеристик системы передачи электроэнергии.

Консультант должен:

- Провести анализ существующей планировки подстанции, состояния оборудования и эксплуатационных требований.

- Определить оптимальную концепцию технической реконструкции.

- Подготовить подробные технические спецификации и чертежи.

- Разработать полную тендерную документацию, подходящую для процедур международного конкурентного тендера (ICB) или запроса предложений (RFB).

Задачи консультанта будут включать, но не ограничиваться следующим:

- Сбор и анализ данных

- Анализ имеющейся документации: чертежи по фактическому состоянию, технические паспорта оборудования, однолинейные схемы и отчеты о предыдущих проверках.

- Проведение посещения объекта для оценки текущего состояния оборудования и инженерных сооружений.

- Выявление устаревшего, нефункционального или высокорискового оборудования, подлежащего замене или восстановлению.

- Техническая концепция и проектирование

- Предложение концепции ремонта, включая:

  - замену или ремонт основного оборудования (выключатели, разъединители, измерительные трансформаторы, шины и т. д.);

  - Модернизацию вторичных систем (защита, управление, измерение, SCADA, связь);

  - Модернизация вспомогательных систем (питание переменного/постоянного тока, заземление, освещение, противопожарная защита);

  - Требования к строительным работам (фундаменты, кабельные траншеи, модификации здания управления);

  - Экологические и безопасности соображения.

- Подготовка обновленных однолинейных и общих компоновочных чертежей, отражающих предлагаемое решение.

  - Новая линия электропередачи 220 кВ и 500 кВ

Основная цель задания — подготовить полную и качественную тендерную документацию для строительства новых линий электропередачи 220 кВ и 500 кВ в соответствии с применимыми правилами закупок Всемирного банка и международными техническими стандартами для высоковольтных систем электропередачи.

Консультант должен:

- Проанализировать предлагаемые маршруты линий электропередачи, системные требования и точки подключения к подстанциям;

- определить оптимальную техническую концепцию и проектные параметры для линий 220 кВ и 500 кВ с учетом факторов надежности, экологии и стоимости;

- подготовить подробные технические спецификации, критерии проектирования и строительные чертежи; и

- разработать полную тендерную документацию, пригодную для процедур международного конкурентного тендера (ICB) или запроса предложений (RFB).

Задачи консультанта будут включать, но не ограничиваться следующим:

- Сбор и анализ данных

- Анализ существующей документации, такой как исследования по планированию системы, программы расширения сети, предварительные карты маршрутов и данные по интерфейсам подстанций.

- Сбор соответствующей метеорологической, топографической и геотехнической информации вдоль предлагаемых маршрутов.

- Проведение разведочных изысканий на месте и по маршруту для выявления ограничений, таких как рельеф местности, доступность, пересечения (дороги, реки, трубопроводы) и экологическая чувствительность.

- Анализ системных и эксплуатационных требований, включая мощность передачи электроэнергии, уровни короткого замыкания, координацию изоляции и потребности в связи.

- Техническая концепция и проектирование

- Определите критерии и параметры проектирования линий электропередачи 220 кВ и 500 кВ, включая:

  - напряжение системы, конфигурацию (одно-/двухцепная) и фазовую схему;

  - Электрические зазоры, уровни изоляции и характеристики коронного разряда;

  - Критерии механического проектирования с учетом местных ветровых, ледовых, температурных и сейсмических условий.

- Предложение и оптимизация трассы линии с использованием топографических карт, спутниковых снимков и результатов наземных изысканий.

- Определить конфигурацию линии, включая:

  - Выбор проводника и заземляющего провода/OPGW (тип, размер и конфигурация пучка);

  - Тип башни или опоры (стальная решетчатая, трубчатая или монопольная) и оптимизация высоты;

  - расположение опор, профилирование и выбор фундамента в соответствии с рельефом местности и условиями грунта.

- Определите параметры конструкции фундамента для различных типов грунта (скальный, мягкий грунт, заболоченные участки и т. д.).

- Укажите компоненты линии, включая изоляторы, фитинги, демпферы, распорки, устройства контроля вибрации и металлические аксессуары.

- Определение требований к заземлению и молниезащите, включая OPGW, конструкцию противовеса и сопротивление фундамента башни.

- Установление стандартов строительства и монтажа, включая методы натяжения проводов, безопасные расстояния и требования к обеспечению качества.

- Учитывайте соображения по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS) в соответствии с национальными стандартами и Экологической и социальной рамочной программой Всемирного банка (ESF).

- Взаимодействие и координация

- Определение электрических и коммуникационных интерфейсов с новыми и существующими подстанциями (500 кВ и 220 кВ).

- Обеспечить надлежащую координацию систем защиты, связи и SCADA через OPGW или выделенные оптоволоконные линии.

- Определить интерфейсы строительства с дорогами, железными дорогами, реками и существующей инфраструктурой передачи электроэнергии.

  - Подстанция расширения 500 кВ

Основная цель задания заключается в подготовке полной и качественной тендерной документации для расширения существующих подстанций 500 кВ «Кемин» и «Фрунзенская» в соответствии с применимыми правилами закупок Всемирного банка и международными техническими стандартами для подстанций сверхвысокого напряжения (СВН).

Консультант должен:

- Проанализировать существующую планировку подстанции, состояние оборудования и эксплуатационные ограничения;

- определить оптимальную техническую концепцию расширения подстанции 500 кВ, обеспечивающую безопасную интеграцию с существующими системами;

- подготовить подробные технические спецификации, проектные чертежи и документацию по интерфейсам; и

- разработать полную тендерную документацию, пригодную для проведения международного конкурса (ICB) или запроса предложений (RFB).

Задачи консультанта будут включать, но не ограничиваться следующим:

- Сбор и анализ данных

- Анализ существующей документации, включая:

  - чертежи построенных объектов, однолинейные схемы систем и общие компоновки;

  - технические паспорта оборудования, руководства производителя и эксплуатационные записи;

  - схемы защиты и управления, схемы сетей связи и конфигурации SCADA;

  - строительных и конструктивных чертежей (фундаменты, здания управления, траншеи и т. д.).

- Проведите осмотр объекта, чтобы:

  - Оценка физического состояния и доступного пространства для работ по расширению;

  - Определить существующую инфраструктуру, пригодную для повторного использования или требующую модификации;

  - Оценка доступа к объекту, ограничений строительства и требований безопасности.

- Выявить оборудование или системы, требующие перемещения, замены или модернизации для обеспечения расширения.

- Техническая концепция и проектирование

- Разработать техническую концепцию расширения подстанции 500 кВ, включая:

  - Конфигурацию шинопроводов (например, расширение двойного шинопровода, полутора выключателей или GIS-отсеков);

  - интеграцию новых фидерных, трансформаторных или соединительных отсеков;

  - Спецификация основного оборудования (выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, ограничители перенапряжения, шины, зажимы и соединители);

  - Модификации вторичной системы, включая системы защиты, управления, измерения, SCADA и связи для обеспечения беспрепятственной интеграции с существующими системами;

  - Вспомогательные системы (питание переменного/постоянного тока, заземление, освещение, обнаружение и защита от пожара, водоотвод, HVAC и безопасность);

  - Строительные и монтажные работы, включая новые фундаменты, кабельные траншеи, расширение или модификацию зданий управления, дренаж, ограждение и подъездные дороги;

  - Соблюдение требований в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS) в соответствии с национальными нормами и Экологической и социальной рамочной программой (ESF) Всемирного банка.

- Подготовка и обновление следующей проектной и интерфейсной документации:

  - Пересмотренные однолинейные схемы и схемы защиты, отражающие новые секции и межсоединения;

  - Обновленные общие схемы и чертежи расположения (подстанция 500 кВ, здание управления, кабельные трассы);

  - схемы логики защиты и управления, блок-схемы связи и схемы панелей;

  - Чертежи заземления и молниезащиты;

  - Строительные и конструктивные чертежи для фундаментов нового оборудования и модификаций;

  - Чертежи интерфейсов, показывающие соединения между новыми и существующими системами.

  - Новая подстанция 500 кВ «Бишкек»

Основная цель задания заключается в подготовке полной и качественной тендерной документации для строительства новой подстанции 500 кВ в Бишкеке в соответствии с применимыми правилами закупок Всемирного банка и международными техническими стандартами для подстанций сверхвысокого напряжения (СВН).

Консультант должен:

- Проанализировать имеющиеся планировочные и проектные исследования, планы развития энергосистемы и системные требования, связанные с новой подстанцией 500 кВ.

- Определить оптимальную техническую концепцию и конфигурацию подстанции, обеспечивающую надежность, ремонтопригодность и совместимость с существующими и планируемыми элементами сети.

- Подготовить подробные технические спецификации, чертежи и проектные критерии для всех систем подстанции.

- Разработать полную тендерную документацию, подходящую для процедур международного конкурентного тендера (ICB) или запроса предложений (RFB).

Задачи консультанта будут включать, но не ограничиваться следующим:

- Сбор и анализ данных

- Анализ доступной документации, такой как исследования по планированию системы, планы расширения сети, предварительные схемы подстанций и требования к интерфейсам с линиями электропередачи.

- Сбор проектных и эксплуатационных данных от оператора системы передачи (TSO), включая уровни короткого замыкания, схемы защиты, интерфейсы связи и конфигурацию системы.

- Посещение предполагаемого места расположения подстанции для изучения топографии, доступа, геотехнических условий и экологических ограничений.

- Оценка требований к подключению к входящим и исходящим линиям электропередачи и связанным подстанциям.

- Техническая концепция и проектирование

- Определите общую концепцию проектирования подстанции, включая:

  - Конфигурацию подстанции и расположение шин (например, двойная шина, схема «прерыватель и половина» или схема GIS);

  - выбор между воздушным распределительным устройством (AIS) и газовым распределительным устройством (GIS) с учетом пространства, стоимости и надежности системы;

  - Количество и тип трансформаторов/автотрансформаторов и их подключение к уровням напряжения 500 кВ и ниже;

  - Технические характеристики первичного оборудования (выключатели, разъединители, измерительные трансформаторы, устройства защиты от перенапряжения, шины и т. д.);

  - Проектирование вторичных систем (системы защиты, управления, учета, SCADA и телекоммуникационные системы);

  - Вспомогательные системы (питание переменного/постоянного тока, заземление, освещение, противопожарная защита, водоснабжение, дренаж, HVAC и системы безопасности);

  - Строительные и монтажные работы (фундаменты, кабельные траншеи, здание управления, покрытие подстанции, подъездные дороги, дренаж и ограждение);

  - Меры по охране окружающей среды, социальные меры и меры безопасности в соответствии с национальными стандартами и требованиями Экологической и социальной рамочной программы (ESF) Всемирного банка.

- Подготовка и обновление следующей проектной документации, отражающей предлагаемую концепцию:

  - Однолинейные схемы;

  - Общие компоновки;

  - Блок-схемы защиты, управления и учета;

  - Архитектура системы связи и SCADA;

  - Схемы заземления и молниезащиты;

  - Предварительные строительные и архитектурные схемы.

- Подготовка полного комплекта тендерной документации, включая технические спецификации, ведомость объемов работ и требования заказчика, подходящие для закупок ICB/RFB.

  - График реализации проекта

Консультант должен подготовить ориентировочный график реализации проекта с указанием всех ключевых этапов, которые необходимо достичь, и четким указанием даты ввода проекта в эксплуатацию. При подготовке графика консультант должен подчеркнуть влияние любых выявленных укреплений сети на реализацию проекта.

Задание 2 — Тендерная документация

  - Общие положения

Консультант должен подготовить пакет тендерной документации в соответствии с планом закупок PPSD. Консультант должен подготовить функциональную тендерную документацию в соответствии с руководящими принципами закупок и стандартной тендерной документацией Всемирного банка. Проект и окончательная версия тендерной документации должны быть представлены в форме и формате, приемлемых для Заказчика и Всемирного банка. Тендерная документация должна быть адекватной для закупок «EPC» и должна включать, среди прочего, четко определенные функциональные спецификации (общие и частные).

  - Спецификация Реконструкция подстанции

Проектные работы по подстанции должны охватывать все мероприятия, необходимые для модификации, расширения и/или строительства новых подстанций. Консультант должен обеспечить, чтобы все проекты соответствовали последним международным стандартам и отражали современный уровень техники, с полным учетом надежности, ремонтопригодности, безопасности и экономической эффективности.

Консультант должен подготовить полные технические спецификации и проектную документацию, охватывающие объем работ по модификации, расширению и новому строительству подстанций. Все работы должны обеспечивать беспроблемную интеграцию в существующую сеть электропередачи и соответствие эксплуатационным и защитным требованиям Национальной электрической сети Кыргызстана (НЭСК).

Консультант должен выполнить следующие основные виды работ:

- Определение объема работ

  - Определение объема модификаций, дополнений и нового оборудования, необходимого для расширения, модернизации и строительства новых подстанций.

- Разработка проектных критериев

  - Установление проектных критериев подстанции для поставки и установки:

    - Основного электрооборудования (силовых трансформаторов, коммутационного оборудования, измерительных трансформаторов и вспомогательных систем);

    - систем защиты, управления, учета и связи (включая телезащиту и SCADA);

    - Гражданских, конструктивных и архитектурных компонентов.

- Решения по модернизации и оптимизации

  - Разработка оптимальных технических решений для модернизации распределительных устройств среднего напряжения (СН) и расширения подстанций с учетом соотношения затрат и эффективности системы.

  - Определение схем защиты, управления и учета для новых линий электропередачи и новых подстанций.

- Оценка существующих установок

  - Проверка состояния, пригодности и остаточного срока службы существующего оборудования для определения совместимости с предлагаемыми расширениями или модификациями.

- Пересмотр и подготовка чертежей

  - Пересмотр всех существующих чертежей, на которые влияют новые работы, и подготовка новых чертежей, отражающих обновленные схемы и конфигурации.

- Интеграция и эксплуатация системы

  - Разработать процедуру операционной интеграции, чтобы минимизировать сбои и обеспечить безопасную координацию во время перехода к обновленной конфигурации.

Консультант должен подготовить новые чертежи и проектную документацию с достаточной степенью детализации, чтобы подрядчики могли полностью понять объем работ. Результаты должны включать, но не ограничиваться:

- Однолинейные схемы (SLD)

  - Иллюстрируйте общую конфигурацию подстанции, основное оборудование и соединения, включая силовые трансформаторы, коммутационное оборудование, трансформаторы тока и напряжения, а также устройства телезащиты.

- Чертежи общей компоновки

  - Предоставить планы, фасады и сечения, показывающие расположение оборудования в соответствии с SLD.

  - Включают изменения или дополнения к кабельным траншеям, вспомогательным системам и путям доступа.

- Системы защиты и связи

  - Подготовьте концептуальный проект защиты трансформаторов, шин и линий электропередачи.

  - Разработайте однолинейные схемы защиты и учета, показывающие зоны и схемы защиты (линия, шина, трансформатор, телезащита).

- Логические и управляющие схемы

  - Определите логику защиты, управления и связи, включая функции автоматизации, блокировки и сигнализации.

- Планировка диспетчерской и панелей

  - Подготовить подробные схемы расположения панелей в диспетчерских и указать все необходимые расширения или модификации.

- Вспомогательные системы питания

  - Разработать однолинейные схемы переменного и постоянного тока, графики панелей и оценить адекватность существующих систем постоянного тока для дополнительных нагрузок.

Консультант должен подготовить комплексную тендерную документацию по проектированию, поставке и монтажу (DSI) для всех работ на подстанции.

- Технические спецификации

  - Определить требования к:

    - поставку, монтаж, испытание и ввод в эксплуатацию нового электрического и механического оборудования;

    - Модификации и интеграции систем управления и защиты с существующими установками;

    - Гражданские, строительные и архитектурные работы, связанные с расширением подстанций;

    - заводские приемочные испытания (FAT), приемочные испытания на месте (SAT) и процедуры ввода в эксплуатацию.

- Интерфейсы и совместимость

  - Четко определить границы и интерфейсы между существующими и новыми системами для обеспечения безопасной, скоординированной и надежной работы во время и после внедрения.

  - Убедитесь, что все спецификации способствуют широкой международной конкуренции, сохраняя при этом совместимость и взаимодействие с существующими системами.

- Тендерная документация

  - Подготовьте полный комплект тендерной документации, включая:

    - Технические спецификации и технические паспорта;

    - Чертежи конструкции и компоновки;

    - Ведомость объемов работ (BoQ) и подробные графики;

    - Требования заказчика и критерии эффективности.

  - Спецификации новых и расширенных подстанций 500 кВ

Технические спецификации для подстанций должны быть спецификациями производительности и должны определять требования к поставке и строительству расширения/модификаций существующих и/или новых подстанций. Должны быть подготовлены все необходимые чертежи спецификаций для оборудования, а также спецификации системы установки, испытаний и ввода в эксплуатацию.

Спецификации должны охватывать, но не ограничиваться следующими пунктами:

- Строительство, расширение и/или модификация подстанций, включая расположение шин и конфигурации коммутации, основное оборудование, основные требования к управлению, защите и измерению, а также вспомогательные источники питания;

- Общее расположение станции (планировка, секции и детали);

- Требования к логике защиты и управления, а также к блокировке;

- Спецификации оборудования управления и защиты, материалов и аппаратного обеспечения, включая допустимые типы аппаратного обеспечения управления, кабельной разводки и приборов индикации и регистрации;

- Телекоммуникации и SCADA;

- Электрические и механические вспомогательные системы;

- Строительные и архитектурные работы (изыскания на месте, фундамент подстанции и здания, опорные конструкции для шин и оборудования, кабельные траншеи, каналы и другие подземные коммуникации и т. д.);

- Технические паспорта: график гарантированных характеристик и запрашиваемых или требуемых данных, а также данные участников тендера;

- Общие спецификации по изготовлению, осмотру, упаковке и транспортировке.

- Строительные спецификации всех электрических, электромеханических, гражданских, структурных и архитектурных работ.

Технические спецификации должны полностью определять интерфейсы новых установок с существующими установками.

Технические спецификации должны в максимально возможной степени, без ущерба для надежности системы, ее эксплуатации и технического обслуживания, обеспечивать максимально широкую международную конкуренцию при поставке нового оборудования и систем.

Чертежи спецификаций должны включать пересмотр существующих чертежей и подготовку новых чертежей, которые должны быть результатом окончательного проектирования.

С техническими спецификациями должны быть предоставлены следующие чертежи:

- Однолинейная схема;

- план расположения подстанции (вид сверху, сечения и детали);

- План здания управления (диспетчерская и т. д.);

- Однолинейная схема защиты и измерения;

- Логическая схема защиты, управления и связи;

- Блок-схема связи;

- Однолинейные схемы переменного и постоянного тока и схемы панелей;

- Схема заземления; и

- Гражданские, конструктивные и архитектурные чертежи (оборудование, фундаменты и т. д.).

  - Технические условия Линия электропередачи

Технические спецификации для линий электропередачи должны быть основанными на эксплуатационных характеристиках и определять требования к проектированию, поставке, строительству, испытанию и вводу в эксплуатацию новых линий электропередачи. Спецификации должны обеспечивать надежность, безопасность и ремонтопригодность системы, одновременно создавая условия для широкой международной конкуренции в области материалов и работ.

Консультант должен подготовить полную техническую документацию и соответствующие чертежи, охватывающие все аспекты работ по линии электропередачи, включая трассировку маршрута, проектирование опор, проводники, изоляторы, фитинги, аксессуары, фундаменты, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию.

Спецификации должны также четко определять интерфейсы между линией электропередачи и связанными с ней подстанциями или существующими участками линии.

Технические условия должны охватывать, но не ограничиваться следующими ключевыми аспектами:

- Выбор трассы и изыскания

  - Топографические, экологические и геотехнические исследования.

  - Профилирование линии и определение местоположения опор.

  - Подготовка графиков установки опор, карт трассы и схем подъездных дорог.

- Критерии проектирования линии

  - Напряжение и конфигурация системы (одно-/двухцепная).

  - Расположение фаз, тип и размер проводника, экранирование и зазоры.

  - Параметры проектирования с учетом ветра, ледяной нагрузки, температуры и механической прочности.

- Компоненты линии

  - Проводники и принадлежности: проводники, OPGW/заземляющий провод, изоляторы, крепеж, демпферы вибрации, распорки и фитинги.

  - Конструкции: башни, опоры и подпорки, включая материалы (стальные решетчатые, трубчатые или монопольные), критерии нагрузки и типы фундаментов.

- Фундаменты

  - Геотехнические параметры проектирования и методы строительства для различных грунтовых условий.

  - Подготовка чертежей фундаментов и типовых деталей.

- Заземление и молниезащита

  - Сопротивление фундамента башни, устройства противовеса и требования к OPGW/заземляющему проводу.

- Натяжка и монтаж

  - Процедуры натяжения проводников и заземляющих проводов.

  - Расчет провисания и натяжения, протоколы безопасности и методы монтажа.

- Защита, связь и интерфейсы SCADA

  - Интеграция OPGW и подключение к подстанциям.

  - Схемы защиты линий и сигнализации.

- Право прохода (RoW) и экологические соображения

  - Требования к ширине права прохода, расчистка растительности и подъездные дороги.

  - Экологические, социальные и безопасности соображения во время строительства.

- Испытания и ввод в эксплуатацию

  - Полевые испытания фундаментов, башен, проводников и фитингов.

  - Инспекция, окончательные приемочные испытания и проверка работоспособности.

- Обеспечение качества

  - Заводской и полевой осмотр материалов.

  - Стандарты гальванизации, маркировка, упаковка и требования к транспортировке.

- Строительные и монтажные работы

  - Основания для возведения башен, земляные работы, бетонирование, подъездные дороги и восстановление площадки.

- Технические данные и документация

  - Графики гарантированных технических параметров и данные, предоставленные участником торгов.

  - Требования к производству, контролю, упаковке и транспортировке.

Консультант должен пересмотреть существующие чертежи и подготовить новые на основе окончательного проекта линии, включая:

- Ключевой план и карта маршрута с координатами башен и подъездными дорогами.

- Профильные чертежи и чертежи расположения, указывающие местоположение башен, зазоры и провисание проводника.

- Чертежи опор (общее расположение, детали элементов, соединения и изготовление).

- Чертежи фундаментов для различных типов грунта.

- Схемы прокладки проводников и заземляющих проводов (данные о провисании и натяжении).

- Схемы защиты линии и связи, включая соединения OPGW.

- Схема заземления и молниезащиты.

- Чертежи гражданского и строительного проектирования фундаментов башен, подъездных дорог и вспомогательных сооружений.

Консультант должен подготовить комплексную тендерную документацию по проектированию, поставке и монтажу, включая:

- Технические спецификации и паспорта на все материалы, оборудование и работы (проводники, OPGW, изоляторы, фитинги, опоры и фундаменты).

- Спецификации строительных, конструктивных и электромонтажных работ для строительства линии.

- Процедуры натяжки, монтажа, испытаний и ввода в эксплуатацию.

- Требования к инспекции и испытаниям, включая заводские приемочные испытания (FAT), плановые испытания и приемочные испытания на месте (SAT).

- Ведомость объемов работ (BoQ) и подробные графики.

- Требования заказчика, гарантии исполнения и стандарты качества.

- Чертежи трассы, профиля, опор и фундаментов, окончательно утвержденные для включения в тендерную документацию.

Все спецификации должны обеспечивать совместимость со стандартами системы НЭСК и способствовать широкой международной конкуренции без ущерба для надежности системы или целостности эксплуатации.

ЗАДАЧА 3 — ПРОЦЕСС ЗАКУПОК

В рамках этой задачи Консультант должен оказывать всестороннюю помощь Группе реализации проекта (ГРП) на протяжении всего процесса закупок, связанных с компонентами проекта 220 кВ. Цель состоит в том, чтобы обеспечить проведение всех закупочных мероприятий в соответствии с Правилами закупок Всемирного банка для заемщиков IPF, Стратегией закупок для развития проекта (PPSD) и национальным законодательством о закупках, где это применимо.

Эта поддержка будет направлена на обеспечение того, чтобы процесс тендерных торгов был технически обоснованным, прозрачным, справедливым и соответствовал согласованным процедурам, а заключаемые контракты присуждались компетентным и квалифицированным подрядчикам, способным выполнить работы с требуемым качеством и в соответствии с требуемыми стандартами.
(Примечание: инвестиции в 500 кВ исключены из сферы поддержки консультанта в области закупок).

  - Объем деятельности

Обязанности консультанта в рамках данной задачи будут включать, но не ограничиваться следующими видами деятельности:

  - Доработка тендерной документации

- Проверка и доработка проекта тендерной документации для линий электропередачи и подстанций 220 кВ, подготовленной в рамках задачи 2 (Проектная и тендерная документация)

- Обеспечение согласованности, точности и полного соответствия всех документов — технических спецификаций, чертежей, ведомостей объемов работ (BoQ) и графиков — требованиям Всемирного банка в области закупок и стандартам МЭК.

- Оказание поддержки ГРП в подготовке окончательного комплекта тендерной документации, готовой к выдаче, включая включение всех необходимых инструкций для участников тендера и критериев оценки.

  - Поддержка на этапе, предшествующем тендеру

- Оказание помощи ГРП в подготовке уведомлений о закупках и обеспечении их публикации через соответствующие национальные и международные каналы (например, UNDB, dgMarket, местные газеты, веб-сайт НЭСК).

- Поддержка организации встреч перед тендером и посещений объектов, включая подготовку повестки дня, презентационных материалов и документации с вопросами участников тендера и результатами посещения объектов.

- Разъяснение потенциальным участникам тендера технических и договорных аспектов тендера, обеспечение консолидации всех разъяснений и их публикации в качестве официальных дополнений к тендерной документации.

  - Прием и оценка заявок

- Оказывать поддержку ГРП в получении и регистрации заявок в соответствии с процедурами Всемирного банка и национальными процедурами закупок.

- Участие в качестве технического консультанта без права голоса в процессе вскрытия и оценки заявок.

- Оказание помощи Комитету по оценке заявок (BEC) в рассмотрении технических и финансовых предложений, проверке их полноты, соответствия требованиям и соответствия тендерной документации.

- Оказание содействия Комитету по оценке заявок (BEC) в подготовке подробного отчета по оценке заявок (BER) в соответствии с требованиями Всемирного банка, включая рекомендации по присуждению контракта.

  - Переговоры по контракту и его заключение

- Оказывать содействие ГРП в ходе переговоров по контракту с выбранным участником торгов, в частности по техническим, финансовым аспектам и аспектам графика реализации.

- Поддерживать составление и окончательную доработку договорных документов, обеспечивая согласованность между подписанным договором, заявкой и отчетом об оценке.

- Проверка того, что все гарантии исполнения, гарантии авансовых платежей, страховые полисы и другие договорные документы правильно подготовлены и представлены подрядчиком до вступления договора в силу.

  - Поддержка после завершения закупок

- Предоставлять рекомендации по ведению учета закупок, обеспечивая систематическое архивирование всех документов и корреспонденции для аудита и проверки Всемирным банком.

- Оказывать поддержку ГРП в коммуникации с Всемирным банком на всех этапах процесса закупок, включая подготовку ответов на запросы о «невозражении» и разъяснения.

- Консультировать ГРП по вопросам извлеченных уроков и улучшений для будущих закупок в рамках аналогичных проектов по созданию высоковольтной инфраструктуры.

  - Ожидаемые результаты

- Окончательно подготовленные тендерные документы для компонентов 220 кВ, готовые к выдаче.

- Протоколы и отчеты о предтендерных совещаниях и посещениях объектов.

- Письменные разъяснения и дополнения к тендерной документации (по мере необходимости).

- Проект отчета об оценке тендерных предложений (BER) с четким обоснованием рекомендуемого решения о присуждении контракта.

- Проект и окончательные версии договоров, заключенных с выбранными подрядчиками.

ЗАДАЧА 4 — Управление проектом и надзор на объекте

Фирма будет оказывать содействие ГРП в реализации проекта. Фирма подготовит необходимые планы проекта, отчеты о ходе работ, рассмотрит платежные сертификаты, предварительные и окончательные сертификаты о приемке, претензии, отчеты, окончательный отчет по проекту и любые другие документы по управлению проектом в соответствии с передовой практикой и требованиями ГРП и Всемирного банка (ВБ).

Услуги и обязанности консультанта в течение периода выполнения задания будут включать, но не ограничиваться следующим:

  - Управление проектом

- Оказание помощи ГРП в общем управлении проектом. Помощь ГРП в подготовке и внедрении системы мониторинга эффективности проекта (PPMS) для оценки эффективности проекта. PPMS будет измерять эффективность проекта по параметрам, изложенным в Рамочной концепции проектирования и мониторинга (DMF) отчета и рекомендаций ВБ для ГРП. PPMS будет устанавливать базовые данные и контрольные показатели, собирать необходимую информацию, отслеживать прогресс, определять выгоды и оценивать социальное воздействие.

- Подготовка и представление отчета о начале реализации проекта.

- Организация ежемесячных совещаний по ходу выполнения работ под председательством директора/заместителя директора ГРП или члена ГРП по всем основным контрактам и предоставление протоколов ежемесячных совещаний по ходу выполнения работ;

- Выпуск необходимых отчетов о ходе работ, таких как квартальные отчеты о ходе работ и краткие ежемесячные сводки ежемесячных отчетов о ходе работ, подготовленных подрядчиками по всем основным контрактам;

- Оказание помощи НЭСК в создании плана эксплуатации и технического обслуживания;

- Подготовка отчета о завершении проекта.

  - Надзор за строительством

- Рассмотрение, аудит и приемка/утверждение детальных проектов (чертежей и проектной документации), предоставленных подрядчиками по различным компонентам проекта. Однако для принятия определенных мер в качестве инженера требуется предварительное одобрение заказчика, как это предусмотрено в договорах подряда.

- Надзор за работами подрядчиков по строительству инфраструктуры проекта и предоставление подрядчикам рекомендаций по соблюдению технических требований.

- Помощь в решении договорных вопросов, включая рассмотрение, оценку и подтверждение требований подрядчиков о повышении стоимости или продлении сроков, а также изменений в контракте.

- Помощь в разработке и реализации программы обеспечения качества строительства;

- Рассмотрение и утверждение отчетов подрядчиков о заводских приемочных испытаниях на соответствие требованиям производителей и проектным критериям;

- Проверка поставок оборудования и материалов на соответствие спецификациям;

- Мониторинг хода реализации и выявление любых ожидаемых задержек и причин таких задержек, а также предложение мер по устранению потенциального негативного воздействия задержек на реализацию проекта.

- Мониторинг и проверка работы подрядчиков и содействие ГРП в выдаче соответствующих сертификатов.

- Контролировать и отслеживать своевременное выполнение работ и анализировать причины задержек, если таковые имеются.

- Присутствовать при вводе в эксплуатацию и приемочных испытаниях и оказывать содействие НЭСК и ГРП в принятии завершенных объектов. Рассматривать отчеты о вводе в эксплуатацию, подготовленные подрядчиками для включения в ежемесячные отчеты и отчет о завершении проекта.

- Проверять и контролировать составление «ас-билд» чертежей и проверять руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, предоставленные подрядчиками, на предмет точности и адекватности.

- Проверка всех затрат и счетов подрядчиков и вынесение рекомендаций ГРП по оплате на основе контрактов и хода работ; выдача платежных сертификатов.

- Оказание помощи ГРП в общей реализации Плана управления экологическими и социальными аспектами (ESMP) и мониторинг реализации подрядчиками мер по смягчению экологических и социальных последствий, включая меры по охране здоровья и безопасности работников на объектах проекта, как указано в ESMP.

- Помощь в планировании и реализации мер по управлению социальными рисками, включая охрану здоровья и безопасность населения вблизи проектных площадок.

- Помощь в подготовке квартальных отчетов по экологическому и социальному мониторингу в соответствии с квартальным графиком отчетности о ходе реализации проекта для Всемирного банка, а также предоставление раннего предупреждения и отчетности о любых потенциальных рисках и инцидентах с подробным описанием события и предлагаемых корректирующих действий; отчетность о мероприятиях по вовлечению заинтересованных сторон, проводимых подрядчиком. Помощь в подготовке квартальных отчетов по экологическому и социальному мониторингу в соответствии с квартальным графиком отчетности о ходе реализации проекта для Всемирного банка, а также обеспечение раннего предупреждения и отчетности о любых потенциальных рисках и инцидентах с подробным описанием события и предлагаемыми корректирующими мерами; отчетность о мероприятиях по вовлечению заинтересованных сторон, проводимых подрядчиком.

- Рассматривать программы ввода в эксплуатацию подрядчиков и давать рекомендации.

- Наблюдать за всеми испытаниями нового оборудования перед подключением к энергосистеме.

- Поддержка закупок и RAP

- Подготовка отчетов о завершении контракта.

ЗАДАЧА 5 ОБУЧЕНИЕ

Наращивание потенциала и передача ноу-хау должны осуществляться на разных уровнях, например, посредством работы на объекте инженеров заказчика, сотрудничающих с экспертами консультанта, в рамках целевого обучения, как указано ниже.

Консультант организует и проводит обучение 10 сотрудников НЭСК по следующим вопросам:

Объем обучения

- Международные процедуры закупок;

a.	Проведение обучения в соответствии с правилами и принципами закупок Всемирного банка (продолжительность — 7 дней, место проведения — страны-члены Всемирного банка по согласованию с Заказчиком, количество тренингов — 1);

- Оценка предложений;

- Управление проектами;

- Контракты FIDIC (Красная, Жёлтая, Серебряная книги)

а.	Проведение обучения по FIDIC и выдача сертификатов об участии.

- Разрешение споров.

а.	Проведение обучения и анализ конкретных ситуаций.

Обучение должно проводиться на русском языке или сопровождаться переводом на русский язык.

Состав команды, вознаграждение и результаты для ЗАДАНИЙ 1, 2, 3 и 5

Вознаграждение

Задачи 1–3 будут выполняться в рамках контракта с фиксированной суммой. Эти задачи — оценка осуществимости и предварительное проектирование, подготовка тендерной документации и поддержка закупок — включают четко определенные результаты и конечные продукты, которые можно заранее четко указать и оценить.

В соответствии с этим соглашением:

- Консультанту будет выплачиваться фиксированная сумма за выполнение каждого задания, независимо от фактически затраченного времени или использованных ресурсов.

- Выплаты будут связаны с достижением и утверждением результатов, определенных в контракте.

- Такая структура обеспечивает предсказуемость затрат и эффективность для обеих сторон, поскольку объем работ и результаты известны с самого начала.

Сроки выполнения результатов

| Инвестиции | Подготовка финансового анализа Задача 1 | Подготовка тендерной документации Задача 2 |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  |  |
| Строительство линии электропередачи 220 кВ «Кристалл–Юлдуз», соединяющей подстанцию «Кристалл» с границей между Кыргызстаном и Узбекистаном; | Выполнено | T0+5,5 месяца |
| Модернизация и реконструкция подстанции «Кристалл» 220 кВ; | Выполнено | T0+5,5 месяца |
| Модернизация и реконструкция подстанции «Торобаева» 220 кВ; | T0+5 месяцев | T0+7,5 месяца |
| Приоритет 2 |  |  |
| Строительство новой подстанции Бишкек 500 кВ; | T0+8 месяцев | T0+14 месяцев |
| Строительство линии электропередачи 500 кВ Кемин–Бишкек–Фрунзе; и | T0+8 месяцев | T0+14 месяцев |
| Расширение существующих подстанций 500 кВ «Кемин» и «Фрунзе». | T0+8 месяцев | T0+14 месяцев |

  - Состав команды

Поскольку задачи 1–3 сосредоточены на технической, экономической и экологической осуществимости, предварительном проектировании и документации по закупкам, команда консультантов должна объединять экспертизу в области высоковольтной передачи электроэнергии, проектирования подстанций, системного планирования, оценки затрат и экологических/социальных вопросов, при поддержке специалистов по закупкам и мерам безопасности. Все консультанты должны свободно владеть английским языком, желательно знание русского языка.

Учитывая включение инфраструктуры 220 кВ и 500 кВ, команда должна иметь опыт проектирования сверхвысоковольтных (СВН) сетей и быть знакома с международными стандартами (МЭК, ИЭЭО) и процедурами закупок Всемирного банка.

Основная команда (эксперты 1–6) будет руководить работой по технической осуществимости и проектированию. Эксперты по гарантиям (7–8) будут проводить экологическую и социальную оценку параллельно с выбором маршрута и размещением подстанций. Специалисты по закупкам и затратам (9–10) обеспечат соответствие тендерной документации стандартным документам Всемирного банка по закупкам (SPD) для заводов, проектирования, поставок и монтажа.

Краткосрочный вклад сотрудников CAD/GIS будет способствовать картографированию и документированию.

| № | Должность / Ключевой эксперт | Рекомендуемое время участия, месяц | Основные обязанности | Обоснование / Требуемая ключевая экспертиза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель группы / инженер по энергетическим системам (специалист по сверхвысокому напряжению) | 5,00 | Общая координация; обеспечение интеграции всех компонентов исследования; руководство технико-экономической и технической оценкой; проверка проектных критериев и взаимодействия между системами 220 кВ и 500 кВ. | Старший инженер-электрик (≥ 15 лет) с подтвержденным опытом в проектировании систем 500 кВ, планировании передачи электроэнергии и проектах Всемирного банка, АБР, ИБР. |
| 2 | Инженер-проектировщик линий электропередачи высокого напряжения | 4,00 | Выбор маршрута, топографический анализ, методология определения местоположения опор, проектирование электрических и механических систем (проводники, OPGW, координация изоляции, зазоры) и подготовка ведомости объемов работ. | Специалист (≥ 10 лет) в области проектирования воздушных линий электропередачи 220–500 кВ, включая оценку рельефа местности, механическую нагрузку и оптимизацию типов опор. |
| 3 | Инженер-проектировщик подстанций (EHV) | 4,00 | Однолинейные схемы, компоновка, конфигурация шин, расчет размеров оборудования, заземление, проектирование систем защиты и управления, а также интерфейс между подстанциями 220 кВ и 500 кВ. | Эксперт с опытом проектирования подстанций AIS/GIS до 500 кВ, включая проекты реконструкции и расширения. |
| 4 | Специалист по защите, управлению и SCADA | 4 | Анализ и проектирование схем защиты, логики управления, телекоммуникаций и интеграции SCADA для подстанций «Кристалл», «Торобаева», «Кемин», «Бишкек» и «Фрунзе». | Эксперт (≥ 10 лет) в области систем защиты линий электропередачи, автоматизации подстанций и совместимости схем реле. |
| 5 | Специалист по планированию/исследованиям энергосистем | 4 | Проверка распределения нагрузки, короткого замыкания и устойчивости для подтверждения системной интеграции новых активов 220 кВ/500 кВ и влияния на трансграничную эксплуатацию (межсистемная связь Кыргызстан–Узбекистан). | Специалист (≥ 10 лет) с опытом работы с PSS®E, DIgSILENT или PSCAD; предпочтительно с опытом работы в области региональных межсистемных соединений. |
| 6 | Инженер-строитель / инженер-конструктор (фундаменты линий электропередачи и подстанций) | 4,00 | Проектирование конструкций фундаментов опор, зданий подстанций, кабельных траншей, подъездных дорог, дренажных систем и планировка территории. | Инженер-строитель (≥ 10 лет) с опытом геотехнических исследований и строительных работ для высоковольтных объектов. |
| 7 | Специалист по охране окружающей среды | 4,00 | Проведение экологической оценки трасс линий электропередачи и площадок подстанций; подготовка рамок экологического и социального управления (ESMF) и мер по снижению воздействия на конкретные участки. | Эксперт по окружающей среде (≥ 8 лет) с опытом работы с ESF Всемирного банка и местными экологическими разрешениями. |
| 8 | Специалист по социальным вопросам/переселению | 4,00 | Оценка социальных последствий, подготовка планов действий по переселению (RAP) и рамок взаимодействия с заинтересованными сторонами. | Специалист (≥ 8 лет) с опытом в области приобретения земельных участков, социальных гарантий и консультаций с сообществами. |
| 9 | Специалист по закупкам и контрактам (процедуры Всемирного банка) | 4,00 | Подготовка тендерной документации, технических спецификаций, критериев оценки, а также помощь в оценке предложений и разъяснениях по пакетам 220 кВ. | Эксперт с глубоким знанием правил закупок Всемирного банка и структур контрактов FIDIC. |

Состав команды, вознаграждение и результаты для ЗАДАНИЯ 4

Вознаграждение

Задача 4, охватывающая управление проектом и надзор, будет выполняться в рамках контракта с фиксированным сроком.
Эта задача включает в себя постоянную повседневную поддержку в ходе реализации проекта, надзор за строительством и ввод в эксплуатацию — мероприятия, продолжительность и интенсивность которых могут варьироваться в зависимости от условий на объекте, результатов работы подрядчика и хода реализации проекта.

В соответствии с этим соглашением:

- Консультанту будет выплачиваться вознаграждение на основе фактически затраченного времени ключевыми экспертами и вспомогательным персоналом в соответствии с согласованными ставками и табелями учета рабочего времени.

- Такой подход обеспечивает гибкость в корректировке объема работ по мере необходимости на протяжении всего этапа реализации, при этом клиент сохраняет контроль над бюджетом и качеством.

Состав команды Задача 4

В команду консультанта войдут, но не обязательно будут ограничиваться следующими лицами:

- Ключевые эксперты, как указано в таблице ниже; и

- Неключевой персонал, включая (i) офис-менеджера, (ii) переводчика и (iii) помощника по проекту.

Общий предполагаемый объем работы всего персонала, задействованного в этом задании в течение 20-месячного периода строительства, составляет 114 человеко-месяцев. Ожидается, что весь персонал будет работать на полной ставке на протяжении всего этапа строительства в рамках порученных работ. Все консультанты должны свободно владеть английским языком, а знание русского языка является желательным.

Консультант должен указать ставки как для работы в офисе, так и для работы на месте для всего предлагаемого персонала.

| № | Член команды | Требуемое время, месяц | Количество должностей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель группы | 12,00 | 1 |
| 2 | Инженер-резидент/заместитель руководителя группы | 12,00 | 1 |
| 3 | Старший инженер-электрик/эксперт по передаче электроэнергии | 12,00 | 1 |
| 4 | Эксперт по закупкам/контрактам | 4,00 | 1 |
| 5 | Эксперт по вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности | 4,00 | 1 |
| 6 | Эксперт по управлению социальными рисками | 4,00 | 1 |
| 7 | Инженер по обеспечению качества – электромонтажные работы | 12,00 | 1 |
| 8 | Второй инженер-электрик | 24 | 1 |
| 9 | Инженер на объекте | 30 | 3 |
|  | Всего | 114 | 11 |

Квалификация и подробные задачи ключевых экспертов

1-Руководитель группы будет отвечать за консультационные услуги по надзору и управлению, имея соответствующий опыт и квалификацию, в том числе способности к проактивному руководству группой. Руководитель группы должен иметь следующую квалификацию: (i) степень бакалавра или выше (электротехника или эквивалент); (ii) предпочтительно пятнадцать (15) лет опыта в проектировании, внедрении и техническом контроле проектов строительства подстанций 500 кВ/330 кВ, воздушных линий электропередачи 500 кВ и 330 кВ; (iii) предпочтительно десять (10) лет опыта в управлении в качестве руководителя группы; (iv) хорошие коммуникативные и управленческие навыки, а также способность вести переговоры и налаживать хорошие отношения на работе на самом высоком уровне, свободное владение английским языком; (v) инженер должен иметь предыдущий опыт в области управления контрактами, инжиниринга и администрирования; знание требований международных организаций/агентств по развитию; желателен предыдущий опыт работы в проектах, финансируемых международными финансовыми организациями. Предыдущий опыт работы в Центральной Азии является преимуществом, а знание русского языка является дополнительным преимуществом.

Руководитель группы будет выполнять следующие задачи:

- Контролировать выполнение задания и работу группы консультантов, а также выступать в качестве контактного лица группы по связям с ГРП, Министерством энергетики, Всемирным банком и другими заинтересованными сторонами;

- Координация с другими членами команды для разработки подробного плана работы и графика реализации;

- Обеспечение выполнения требований к отчетности в соответствии с требуемым качеством и графиком;

- Рассмотрение и утверждение предлагаемого технического проекта и конфигурации строительных объектов, а также обеспечение выполнения проектов и работ подрядчика в соответствии с требованиями проекта;

- Контролировать и отслеживать ход реализации проекта;

- Разработать и поддерживать план обеспечения качества проекта и обеспечить его соблюдение;

- Утверждать чертежи по фактическому состоянию и промежуточные платежи;

- Утверждать объем выполненных работ и выдавать ежемесячные и окончательные платежные сертификаты; проверять проект оборудования поставщиков и проводить проверки на складе; рассматривать заявки подрядчиков о продлении сроков или дополнительных расходах; выполнять инструкции по изменениям и проводить проверку расходов.

- Подготовка квартальных отчетов о платежах и анализ причин задержек, если таковые имеются, и предложение мер по их устранению, если необходимо;

- Рассматривать и оценивать обоснованность договорных претензий, изменений в контракте, продления сроков контракта, дополнительных работ и выдавать соответствующие платежные сертификаты, сопутствующие подтверждающие документы и обоснованные обоснования, если это необходимо;

- Он будет полностью информирован и ознакомлен с деятельностью по проекту, как в рамках консультационных услуг, так и работ на объекте. Он будет присутствовать на ключевых испытаниях и вводе в эксплуатацию и будет отвечать за:

    - контроль качества консультационных услуг;

    - надзором за отчетностью по проекту, предоставляемой ГРП (ежемесячные, ежеквартальные и окончательные отчеты по завершении проекта);

    - Любые другие работы, которые не описаны в достаточной степени в объеме услуг, но могут быть обоснованно истолкованы как необходимые и требующие выполнения для завершения проекта, считаются включенными в объем работ консультанта.

2-Резидент-инженер/заместитель руководителя группы: будет отвечать за общее управление проектом на объектах проекта во всех технических аспектах, выполняя объем работ, указанный в Техническом задании на оказание консультационных услуг. Он/она должен/должна иметь (i) Диплом в области гражданского строительства с профессиональной аккредитацией, т. е. быть дипломированным/профессиональным инженером. (ii) Желательно иметь не менее пятнадцати (15) лет аналогичного опыта в проектировании и надзоре за строительством энергетических проектов в соответствии с Общими условиями контракта FIDIC, в том числе десять (10) лет опыта за пределами своей страны. (iii) Знание правил/руководящих принципов международных организаций/агентств. (iv) предыдущий опыт работы в проектах, финансируемых международными финансовыми организациями, (v) предпочтительно связанные знания о проектах, финансируемых Всемирным банком, процедурах выплат и мониторинга. (vi) Предыдущий опыт работы в Центральной Азии является преимуществом. Знание русского языка является дополнительным преимуществом.

Резидент-инженер будет выполнять следующие обязанности:

- отвечать за выполнение задач на этапе рассмотрения проекта, а также на этапе надзора в рамках Условий контракта FIDIC от имени инженера;

- надзор за всеми строительными работами, отслеживание ежедневного прогресса строительства, а также существующих проблем и предложение немедленных решений по согласованию с руководителем группы

- своевременное выявление технических проблем и предложение мер по их устранению или предотвращению во всех технических аспектах работ, связанных с различными видами деятельности по проекту.

- отвечать за раннее выявление технических проблем, которые могут привести к претензиям и увеличению затрат (особенно в контрактах на строительные работы), путем надлежащего управления компонентом надзора за строительством и личного контроля хода выполнения контрактов.

- Особое внимание будет уделяться деятельности по урегулированию претензий/споров, связанных с ростом цен, а также предотвращению задержек, которые могут быть вызваны проблемами с правом прохода (если таковые имеются), недостатками в проектах (если таковые имеются), строительными спецификациями и другими факторами.

- Отвечает за подготовку распоряжений об изменениях и их представление на утверждение ГРП.

- Также будет выполнять консультативную роль по потенциально ожидаемым или фактическим претензиям.

- Помогает руководителю группы в подготовке ежемесячных и всех необходимых отчетов, а также всех видов документов, указанных в Техническом задании на оказание консультационных услуг. На этапе строительного надзора

- должен присутствовать и помогать руководителю группы в проведении официальных совещаний, таких как ежемесячные совещания с подрядчиком, официальные испытания перед вводом в эксплуатацию и ввод в эксплуатацию.

3-Старший инженер-электрик/эксперт по передаче электроэнергии должен иметь следующую квалификацию: (i) степень бакалавра или выше в области электротехники; (ii) предпочтительно не менее 12 лет соответствующего опыта в области надзора за строительством подстанций и проектов строительства воздушных линий электропередачи; и (iii) предыдущий опыт работы в Центральной Азии является преимуществом. Знание русского языка является дополнительным преимуществом. Инженер будет выполнять следующие задачи:

•	Координация с другими членами команды и помощь руководителю команды в разработке подробного плана работы и графика реализации

- Проверка инженерных проектов и технических спецификаций линий электропередачи, включая опоры, проводники, изоляторы, заземляющие провода и т. д., в соответствии с соответствующими техническими стандартами, подготовка инженерных проектов и технических спецификаций проектов в соответствии с соответствующими техническими стандартами.

- Ответственность за непосредственный надзор, планирование и координацию строительных и монтажных работ по проекту.

- Сертифицировать и осуществлять проектные и полевые работы, включая план реализации проекта, предложенный подрядчиком «под ключ», план безопасности проекта, предложенный подрядчиком, проверку проекта воздушной линии электропередачи, проект OPGW, установку, испытание и ввод в эксплуатацию линии электропередачи, установку EHV/HV-OHL, изыскание трассы и процедуры утверждения трассы с соответствующими органами, координацию взаимодействия со всеми смежными дисциплинами.

- Специалист будет проверять и сертифицировать испытания типов опор, заводские приемочные испытания, приемочные испытания на месте и ввод в эксплуатацию, а также руководить персоналом по надзору на месте по всем дисциплинам для обеспечения безопасности, качества и прогресса проекта.

- Специалист будет сертифицировать любые изменения в ведомости объемов работ подрядчика, предоставляющего услуги «под ключ», рекомендовать оптимальные и экономически эффективные решения, чтобы проект был завершен в установленные сроки и в рамках выделенного бюджета.

- Рассмотрение и обновление предварительных сметных расчетов проекта, перечня материалов, оборудования и работ, необходимых для реализации проектов, на основе результатов детального проектирования, выполненного подрядчиком «под ключ».

- Координировать и контролировать проектирование, спецификацию, оценку, закупку и техническое обслуживание компьютерных и электронных систем управления, современных приборов и концепций человеко-машинного интерфейса линейных активов.

- Обеспечение соблюдения технических стандартов, применимых к системе передачи проекта, а также правил подключения к сети, учета, строительства электростанций и линий электропередачи, а также стандартов и безопасности сети. Предполагается, что проект такого масштаба будет обычно соответствовать международным стандартам и Национальному кодексу по электросетям. Рекомендации ISO должны регулировать качество компонентов проекта, включая проектирование, инжиниринг, изготовление оборудования, испытания и ввод в эксплуатацию. Необходимо будет учитывать необходимость совместимости с Национальной электросетью.

- Подготовить подробные графики реализации проекта с указанием предполагаемого хода работ и расходов по каждому пакету контрактов с учетом сезонных климатических условий, подготовить инженерные чертежи и другую документацию для проектов.

•	Контролировать и отслеживать реализацию проекта с использованием электрооборудования, уделяя особое внимание автоматизации, управлению и защите.

• Контроль хода работ по сравнению с планом

• Сертифицировать чертежи по фактическому состоянию и промежуточные платежи

• Обеспечить соблюдение плана обеспечения качества проекта.

4-Эксперт по закупкам/контрактам  должен иметь степень бакалавра или выше в области инженерии, права или эквивалентную степень, предпочтительно не менее 12 лет опыта в области закупок и управления контрактами, предпочтительно соответствующий опыт работы в сфере управления контрактами в энергетических проектах. Специалист должен обладать глубокими знаниями о международных организациях/агентствах и национальных правилах и процедурах в области государственных закупок, особенно связанными с закупками Всемирного банка и контрактами FIDIC. Эксперт также должен иметь предыдущий опыт работы в области закупок и управления контрактами и должен работать в проектах, финансируемых международными финансовыми организациями ( ), предпочтительно Всемирным банком. Прямой опыт работы в сфере государственных закупок (законодательство, институциональная структура, системы и обучение) является дополнительным преимуществом. Предыдущий опыт работы в странах Центральной Азии является преимуществом. Знание русского языка является дополнительным преимуществом. Специалист будет выполнять следующие задачи:

- помощь в толковании контрактов, администрировании контрактов и ведении документации по всем договорным вопросам

- Помощь в развитии потенциала в области закупок и управления контрактами

- Помощь в управлении контрактами и работе комиссии по разрешению споров.

- Помощь ГРП в подготовке тендерной документации.

- Помощь ГРП в оценке предложений в ходе тендерных процедур.

5. Эксперт по вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности: должен иметь следующую квалификацию: (i) степень бакалавра или выше в области управления окружающей средой; (ii) предпочтительно не менее 7 лет соответствующего опыта работы в проектах в энергетическом секторе; и (iii) предыдущий опыт работы в проектах, финансируемых международными учреждениями в Центральной Азии, является преимуществом. Знание русского языка является дополнительным преимуществом. Эксперт будет выполнять следующие задачи:

- Осуществлять общий надзор за управлением окружающей средой в процессе реализации проекта, оказывать поддержку и консультировать ГРП по вопросам экологической безопасности, возникающим в ходе физических работ по проекту.

- Осуществление мероприятий, связанных с охраной окружающей среды, как указано в плане экологического менеджмента / плане по смягчению воздействия на окружающую среду и мониторингу

- Периодический надзор за деятельностью подрядчика и представление отчетов ГРП о соответствии деятельности подрядчика плану экологического менеджмента (EMP) и другим требованиям

- Экологические вопросы на объектах проекта

- Оказывать поддержку ГРП в обеспечении соответствия всех мероприятий политикам и процедурам Всемирного банка

- Сертифицировать деятельность подрядчика, чтобы обеспечить соответствие всех мероприятий на объекте проекта плану экологического менеджмента (ПЭМ)

- Расследовать и незамедлительно сообщать ГРП о любых нарушениях HSE со стороны подрядчика или субподрядчика, которые могут привести к потенциально опасной ситуации, и помогать ГРП в принятии мер по исправлению ситуации.

- Оказание помощи ГРП в подготовке отчетов, касающихся общей реализации экологических требований в рамках проекта

- Рекомендовать меры, которые необходимо принять на основе оценок (меры должны быть ограничены по времени, с указанием ответственных сторон и необходимых ресурсов, а также показателей эффективности, где это применимо);

- Периодически посещать объект для контроля за тем, чтобы планы по управлению окружающей средой и смягчению последствий, представленные с объекта, были подготовлены точно и соответствовали положениям контракта.

- Мониторинг мер безопасности и реализации EMP для обеспечения их надлежащего выполнения;

- Оказывать помощь НЭСК в деятельности по наращиванию потенциала в области экологических мер безопасности.

6. Эксперт по управлению социальными рисками должен иметь следующую квалификацию: (i) степень бакалавра или выше в области социальных наук; (ii) предпочтительно не менее 7 лет соответствующего опыта работы в проектах в энергетическом секторе; и (iii) предыдущий опыт работы в проектах, финансируемых международными учреждениями в Центральной Азии, является преимуществом. Знание русского языка является дополнительным преимуществом. Эксперт будет выполнять следующие задачи:

- Осуществлять общий надзор за управлением социальными рисками в процессе реализации проекта, оказывать поддержку и консультировать ГРП по вопросам, связанным с социальными рисками, возникающими в результате физических работ по проекту, в соответствии с Экологической и социальной рамочной программой (ESF) ESS1 Всемирного банка;

- Обеспечить, чтобы все мероприятия по приобретению земельных участков и переселению, если таковые имеются, осуществлялись в соответствии с (a) всеми применимыми законами и постановлениями правительства, касающимися приобретения земельных участков и принудительного переселения; (b) гарантиям в отношении принудительного переселения, предусмотренным Рамочной программой Всемирного банка в области охраны окружающей среды и социальной сферы (ESS5); и (c) всем мерам и требованиям, изложенным в ESF, Рамочной программе по переселению (RPF) и RAP; а также любым корректирующим или превентивным мерам, изложенным в ESMP проекта, C-ESMP, планах корректирующих мер и различных отчетах по мониторингу гарантий.

- Оказать помощь НЭСК в подготовке отчета о соблюдении требований по реализации Плана переселения после завершения всех мероприятий по приобретению земельных участков, выплате компенсаций и переселению.

- Осуществлять мероприятия по управлению социальными рисками, как указано в ESMP и C-ESMP проекта.

- Контролировать деятельность подрядчика и сообщать ГРП о том, что деятельность подрядчика соответствует C-ESMP, а также SEP и LMP;

- Рекомендовать меры, которые необходимо принять на основе оценок (меры должны быть ограничены по времени, с указанием ответственных сторон и необходимых ресурсов, а также показателей эффективности, где это применимо);

- Периодически посещать объект для обеспечения соответствия мер по смягчению социальных последствий C-ESMP и условиям контракта; Рекомендовать планы корректирующих действий для устранения выявленных значительных социальных рисков и последствий;

- Оказание помощи НЭСК в деятельности по наращиванию потенциала в области управления социальными рисками;

- Оказание помощи в планировании и реализации SEP;

- Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных сторон;

- Поддерживать связь и координировать действия с обездоленными и уязвимыми группами населения в районе реализации проекта по любым вопросам, связанным со строительными работами;

- Обеспечивать надлежащую регистрацию и отслеживание зарегистрированных жалоб и координировать их рассмотрение.

7-Инженер по обеспечению качества – электромонтажные работы  должен иметь следующую квалификацию: (i) степень бакалавра или выше в области инженерии; (ii) предпочтительно не менее 5 лет соответствующего опыта работы в энергетическом секторе; и (iii) желательно наличие опыта работы в международных финансируемых проектах. Знание русского языка является преимуществом. Эксперт будет выполнять следующие задачи:

- Помощь старшему инженеру-электрику в разработке подробного плана работ и графика реализации;

- Помощь в надзоре и мониторинге электромонтажных работ в рамках проекта;

- Обеспечение выполнения всех работ в соответствии с утвержденными чертежами

- проверку работ на соответствие утвержденным чертежам

- Контроль качества работ, выполняемых подрядчиками. Проведение необходимых измерений для определения точности установленных работ

- Контролировать монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию.

8-Второй инженер-электрик:  должен иметь следующую квалификацию: (i) степень бакалавра или выше в области инженерии; (ii) предпочтительно не менее 5 лет соответствующего опыта работы в энергетическом секторе; и (iii) предыдущий опыт работы в международных финансируемых проектах в Центральной Азии является преимуществом. Знание русского языка является преимуществом. Эксперт будет выполнять следующие задачи:

- Помощь старшему инженеру-электрику/инженеру по передаче электроэнергии в разработке подробного плана работ и графика реализации;

- помощь в надзоре и мониторинге работ по электрической системе проекта; и

- Обеспечение соблюдения плана безопасности проекта и плана обеспечения качества

- Обеспечение выполнения всех работ в соответствии с утвержденными чертежами

- Мониторинг программы подрядчика

- Проверять работы на соответствие утвержденным чертежам.

- Контролировать качество работ, выполняемых подрядчиками. Выполнять необходимые измерения для определения точности установленных работ

- Обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности. В частности, тесно сотрудничать с операционным персоналом DABS в отношении необходимых отключений

- Обеспечить, чтобы чертежи по фактическому состоянию правильно отражали работы на объекте

- Контроль за монтажом, испытаниями и вводом в эксплуатацию.

9-Инженер-строитель: должен иметь следующую квалификацию: (i) степень бакалавра или выше в области гражданского строительства; (ii) предпочтительно не менее 5 лет соответствующего опыта работы в проектах в энергетическом секторе. Знание русского языка является преимуществом. Эксперт будет выполнять следующие задачи:

- Рассмотрение и утверждение представленных чертежей/документов

- Проведение проверок качества представленных материалов

- Взаимодействие с инженерами-электриками и менеджером проекта по вопросам планировки и взаимодействия между гражданским и электрическим строительством

- Общий мониторинг работы инженера-строителя на объекте и монтажных работ.

- Обеспечение соответствия проектных и монтажных работ спецификациям и соответствующим стандартам.

- Обеспечение проведения необходимых измерений для определения точности выполненных монтажных работ

- Обеспечение надлежащего утверждения и регистрации чертежей по фактическому состоянию

- Помощь в надзоре и мониторинге строительных работ по проекту; и

- Обеспечение соблюдения плана безопасности проекта и плана обеспечения качества.

Примечание: возраст представленных ключевых сотрудников не должен превышать 65 лет.

Требования к отчетности и график выполнения работ

Вся переписка с ГРП должна вестись на английском и русском языках. Консультант должен подготовить различные отчеты/документы в указанные сроки и в необходимом количестве экземпляров для печатных версий, как указано ниже, и представить их ГРП.

Приоритет 1, ЗАДАЧИ 1-3 и 5  (паушальная сумма)

| Задача | Основные результаты | Вклад, месяцы (с момента вступления контракта в силу T₀) | Оплата (% от паушальной суммы) | Примечания / Этап утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 – Технико-экономическое обоснование и предварительное проектирование | Подстанция Торобаева 1. Отчет о начале работ (методология, график, план обеспечения качества, показатели эффективности) 2. Проект отчета о технико-экономическом обосновании, включая сбор данных, технические варианты/требования, экономический анализ, ориентировочный бюджет, включая ведомость объемов работ и оценку экологических и социальных факторов 3. Окончательный отчет о технико-экономическом обосновании с учетом комментариев ГРП/WB | 1. Начало: T₀ + 1 месяц 2. Проект после утверждения отчета о начале работ — 3 месяца 3. Окончательный отчет после утверждения проекта отчета — 1 месяц Всего: до + 5 месяцев | 15 | Оплата после принятия окончательного отчета о технико-экономическом обосновании исполняющим агентством |
|  | Подстанция «Кристалл» и линия электропередачи «Кристалл – Юлдуз» 1. Начальный отчет (методология, график, план обеспечения качества, показатели эффективности) 2. Сбор данных, технические варианты/требования, экономический анализ, ориентировочный бюджет и оценка экологических и социальных факторов 3. Окончательная проектная документация с учетом комментариев ГРП/WB | 1. Начало: T₀ + 1 месяц 2. Проект после утверждения отчета о начале работ – 1 месяц 3. Окончательный отчет после утверждения проекта отчета – 0,5 месяца Всего: до + 3 месяца | 15 |  |
| Задача 2 — Подготовка тендерной документации | 1. Проект тендерной документации (для 220-кВ линий электропередачи и подстанций), включая технические характеристики, ведомость объемов работ, чертежи, технические паспорта и требования заказчика 2. Рабочий семинар по рассмотрению и включение комментариев ГРП/WB 3. Окончательная версия тендерной документации, готовая к публикации. 4. Помощь в рекламе, проведении предварительных встреч и разъяснении вопросов | Проект – 1 месяц Окончательный вариант: 1 месяц Предварительное обсуждение – 0,5 месяца Всего 2,5 месяца | 10 | Оплата после утверждения окончательных тендерных документов Всемирным банком |
| Задание 5 – Обучение | - Обучение международным процедурам закупок; - Обучение по оценке тендерных предложений; - Обучение по управлению проектами; - Обучение по контрактам FIDIC (Красная, Жёлтая, Серебряная книги) Обучение по разрешению споров. | До истечения срока подачи предложений — 0,5 месяца | 10 |  |
| Задача 3 — Поддержка закупок | 1. Техническая помощь в оценке предложений и подготовке отчета об оценке предложений (BER) 2. Поддержка при окончательной доработке и подписании контракта | 2 месяца | 20 | Оплата после принятия окончательного BER и рекомендации о присуждении контракта Всемирным банком |

Приоритет 1, ЗАДАЧА 4 (срок выполнения)

| Отчет/документ | Количество экземпляров | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальный отчет | 2 печатных экземпляра, должным образом подписанных руководителем группы, и электронная версия (в формате PDF) для группы ГРП | В течение 1 месяца с момента начала оказания услуг. Отчет о начале работы должен включать показатели эффективности, которые будут отслеживаться в ходе и по окончании проекта « », а также проект плана обеспечения качества. |  |
| Еженедельный отчет на одной странице | Электронная версия для команды ГРП |  | Каждый понедельник отчет о ходе работ за предыдущую неделю и любые вопросы, требующие немедленного внимания со стороны Заказчика; |
| Ежемесячный отчет о ходе работ | 2 печатных экземпляра, должным образом подписанных руководителем группы, и электронная версия (в формате PDF) для группы ГРП. |  | Каждый месяц после даты вступления в силу Контракта, в течение 10 рабочих дней с момента окончания месяца. |
| Ежеквартальный отчет | 2 печатных экземпляра, должным образом подписанных руководителем группы, и электронная версия (в формате PDF) для группы ГРП. |  | Каждые три месяца после даты вступления контракта в силу, в течение 10 рабочих дней с момента окончания каждого квартала. |
| Годовые отчеты об оценке | 2 печатных экземпляра, должным образом подписанных руководителем группы, и электронная версия (в формате PDF) для группы ГРП. |  | Охватывающие все аспекты, такие как мониторинг прогресса, обеспечение качества/контроль качества, статус любых задержек, договорные претензии и подробные сведения обо всех финансовых прогнозах, должны быть представлены в течение 14 дней после окончания каждого года. |
| Заключительный отчет по проекту | 3 печатных экземпляра, должным образом подписанных руководителем группы, 3 (три) флеш-карты и электронная версия (в формате PDF) для группы ГРП |  | Через месяц после завершения проекта |
| Протоколы совещаний по ходу выполнения работ | Отсканированная копия протокола, подписанная сторонами, для членов ГРП |  | В течение 5 рабочих дней после каждого совещания по ходу выполнения работ |

Примерный срок строительства и модернизации составляет 24 месяца для каждого подпроекта (2 подстанции и одна линия электропередачи)

Приоритет 2, ЗАДАЧА 1-2 (паушальная сумма)

| Задача | Основные результаты | Вклад, месяцы (с момента вступления договора в силу T₀) | Оплата (% от общей суммы) | Примечания / Этап утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 – Технико-экономическое обоснование и предварительный проект | 1. Отчет о начале работ (методология, график, план обеспечения качества, показатели эффективности) 2. Проект отчета о технико-экономическом обосновании, включая сбор данных, технические варианты/требования, экономический анализ, ориентировочный бюджет, включая ведомость объемов работ и оценку экологических и социальных факторов 3. Окончательный отчет о технико-экономическом обосновании с учетом комментариев ГРП/WB | Начало реализации задачи: до +8 месяцев 1. Начальный отчет – 1 месяц 2. Проект отчета после утверждения отчета о начале работ — 4 месяца 3. Окончательный отчет после утверждения проекта отчета — 1 месяц Общий вклад: 6 месяцев | 15 | Оплата после принятия окончательного отчета о технико-экономическом обосновании исполняющим агентством |
| Задача 2 – Подготовка тендерной документации | 1. Проект тендерной документации (для линий электропередачи 220 кВ и подстанций), включая технические характеристики, ведомость объемов работ, чертежи, технические паспорта и требования заказчика 2. Обзорный семинар и учет комментариев ГРП/WB 3. Окончательная версия тендерной документации готова к выдаче. | Проект – 1 месяц Окончательный вариант: 1 месяц Предварительное предложение – 0,5 месяца Всего 2 месяца | 15 | Оплата после утверждения окончательных тендерных документов Всемирным банком |

Подробное содержание отчетов о ходе реализации проекта будет обсуждаться и согласовываться с ГРП. Однако предлагается, чтобы отчеты содержали следующие темы:

- Экологические вопросы: Консультант должен оказывать содействие ГРП в мониторинге и обеспечении выполнения ESMP, его подпланов управления и ESMP подрядчиков (C-ESMP), а также экологических и социальных стандартов (ESS) ESF Всемирного банка; (c) все меры и требования, изложенные в ПЭУ, его подпланах управления и ПЭУ подрядчиков, а также любые корректирующие или превентивные меры, изложенные в отчете о мониторинге экологических и социальных аспектов, и (d) любые нарушения требований ЭСС в рамках данного проекта. Консультант будет оказывать помощь НЭСК/ГРП в подготовке ежеквартальных отчетов о ходе работ для Банка, включая в них информацию о ходе реализации мер по смягчению экологических и социальных последствий на основе результатов регулярного мониторинга E&S. Ежеквартальные отчеты о ходе работ будут представляться каждый квартал.

- Социальная сфера:  Консультант будет оказывать помощь НЭСК/ГРП в мониторинге и обеспечении того, чтобы все мероприятия по приобретению земельных участков и переселению, если таковые имеются, осуществлялись в соответствии с: (a) всеми применимыми законами и нормативными актами правительства, касающимися приобретения земельных участков и вынужденного переселения; (b) Положение о приобретении земельных участков, ограничениях на использование земельных участков и принудительном переселении в соответствии с ESF ESS5 Всемирного банка; и (c) всеми мерами и требованиями, изложенными в Плане действий по переселению, а также любыми корректирующими или превентивными мерами, изложенными в Отчете о мониторинге мер безопасности. Консультанты будут оказывать помощь НЭСК в подготовке отчета о соблюдении требований по осуществлению ПДП после завершения всех мероприятий по приобретению земельных участков, выплате компенсаций и переселению ( ). Результаты мониторинга будут включены в квартальные отчеты о ходе работ.

- Отчет о завершении проекта Консультанты должны оказать помощь НЭСК/ГРП в подготовке отчета о завершении проекта в течение 3 месяцев после физического завершения проекта. Формат отчета о завершении проекта доступен по адресу: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/161521492626189318/guidelines-for-preparing-project-completion-reports

- Мониторинг эффективности проекта Конкретные показатели будут обновляться в квартальных отчетах о ходе работы, а также во время полугодовых совещаний и промежуточного обзора, который планируется провести через два года с даты вступления кредита в силу.

Для кратких ежемесячных отчетов

- Описание работ, выполненных в течение отчетного периода (ежемесячные отчеты подрядчиков о ходе работ);

- Мероприятия, запланированные на следующий месяц (ежемесячные отчеты подрядчиков о ходе работ);

- Копия протокола (протоколов) совещания (совещаний) по ходу выполнения работ;

- Фактический статус поставок/работ в процентах;

- Фактический статус реализации плана по управлению экологическими и социальными вопросами;

- Выявление проблемных областей.

- Копии ежедневных журналов

Для квартальных отчетов

- Краткое изложение основных проблем и препятствий, включая рекомендуемые корректирующие меры;

- Описание проекта, включая график и стоимость проекта;

- Ход работы и деятельность подрядчиков;

- Ход производства;

- Ход поставок;

- Ход строительства по сравнению с первоначальным графиком;

- Фактический статус поставок/работ в процентах;

- Планируемые мероприятия на следующий отчетный период;

- Изменения в объеме проекта и объеме услуг, включая список выданных распоряжений об изменениях, если таковые имеются;

- Деятельность офиса подрядчика на объекте и выполненные работы;

- Список счетов, выставленных подрядчиком, и их статус;

- Ход выполнения подрядчиками проектных работ, подготовка чертежей, расчетов и документов, полученных Консультантом, и их статус утверждения;

- Фактический статус реализации Плана по управлению экологическими и социальными аспектами;

- Статус фактических выплат подрядчикам;

- Приложения (планы, графики, фотографии хода работ);

- Все квартальные отчеты должны включать статус выполнения проекта по параметрам, изложенным в Рамочной программе проектирования и мониторинга (DMF) Отчета и рекомендации президента, включая исходные данные, контрольные показатели и достижения, оценивающие выгоды и социальное воздействие.

Для окончательных отчетов по контракту

- Резюме;

- Описание проекта, включающее:

- Цели;

- Компоненты проекта и объем работ с указанием названия и адреса отдельных подрядчиков/субподрядчиков;

- Метод реализации;

- История проекта;

- Изменения в объеме работ — выданные распоряжения об изменении объема работ;

- Выполнение проекта, включая:

- Сравнение запланированных и фактических графиков;

- Сравнение запланированных и фактических затрат;

- Расхождения в закупках материалов и оборудования;

- Выводы, сделанные в ходе строительства;

- Обоснование и объяснение изменений в графике;

- Обоснование и объяснение изменений в затратах по проекту;

- Выполнение подрядчиками своих обязательств;

- Выполнение дополнительных работ;

- Опыт проведения процедур остановки;

- Протоколы испытаний/результаты испытаний;

- Сертификаты приемки;

- Опыт, полученный в ходе реализации проекта;

- Иллюстрации с фотографиями;

- Итоговый отчет по обучению.

Итоговый отчет по проекту должен включать информацию о результатах проекта в сравнении с параметрами, установленными в Рамочной программе проектирования и мониторинга (DMF) Отчета и рекомендации Президента, включая исходные данные и контрольные показатели для мониторинга прогресса. Окончательное содержание будет определено по согласованию с НЕГК.

Все отчеты, подготовленные Консультантом, должны быть составлены на двух языках: русском и английском. В случае расхождений преимущественную силу имеет английский язык.

Примечание: Консультант должен:

- незамедлительно уведомлять Заказчика о любом невыполнении Подрядчиком своих обязательств по ОВОС и ОС;

- незамедлительно уведомлять Заказчика о любых заявлениях, инцидентах или несчастных случаях, которые имели или могут иметь значительное негативное воздействие на окружающую среду, затронутые сообщества, общественность, персонал Заказчика, персонал Подрядчика или экспертов. В случае СЭО и/или СО, при соблюдении конфиденциальности, в информацию должны быть включены тип обвинения (сексуальная эксплуатация, сексуальное насилие или сексуальные домогательства), пол и возраст лица, которое подверглось предполагаемому инциденту. Консультант должен предоставить Заказчику полную информацию о таких инцидентах или несчастных случаях в сроки, согласованные с Заказчиком.

- незамедлительно информировать Клиента и предоставлять ему уведомления об инцидентах или несчастных случаях в области ООС, предоставленные Консультанту Подрядчиком, а также требуемые от Подрядчика в рамках отчетов о ходе работ;

- своевременно предоставлять Заказчику показатели ES Подрядчика, как того требует Подрядчик в рамках отчетов о ходе работ.

Срок

Задание будет выполнено в течение 36 месяцев с даты вступления договора в силу.

Приоритет 1

- Задание 1 и 2	5,5 месяца

- Задание 3	2 месяца

- Задание 4	24 месяца

- Задача 5           0,5 месяца

Приоритет 2

- Задача 1 и 2	6 месяцев

Оборудование и помещения

Оборудование, помещения и прочее, что будет предоставлено консультанту: Консультанту будет предоставлена материально-техническая поддержка, включающая оборудование, транспортные средства и офисные помещения, которые будут закуплены в рамках контрактов на выполнение работ. Поддержка будет включать:

a.	Офисы на объекте, включая здания, техническое обслуживание и страхование, коммунальные услуги, мебель и кондиционирование, компьютеры, принтеры, сканеры и копировальные аппараты;

б.	транспортные средства (топливо для транспортных средств и водителей), включая транспортные средства на объекте, соответствующие количеству персонала по надзору, техническое обслуживание, налоги и страхование;

в.	Оборудование, включая оборудование для обследования и инспекции;

г.	Жилье на месте, соответствующее количеству персонала по надзору, включая техническое обслуживание, страхование и коммунальные услуги;

д.	Вспомогательный персонал, включая измерителей для геодезических работ и лаборантов.

Никакие другие средства, оборудование, материально-техническая поддержка или прочее не будут предоставляться в ходе оказания услуг. Поэтому консультант несет ответственность за все расходы, связанные с:

a.	офисными канцелярскими товарами и расходными материалами, включая расходные материалы для печати;

б.	телефоном, факсом и интернет-оборудованием, а также расходами на их установку и использование;

в.	Средства индивидуальной защиты;

г.	Коды и стандарты;

д.	Любое размещение за пределами территории объекта;

f.	Вспомогательный персонал

g. Любые другие расходы, необходимые для выполнения Услуги.